项目编号：2018【002】

安徽工业大学化学与化工学院实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装

谈

判

文

件

采购人：安徽工业大学化学与化工学院

二〇一八年一月

目    录

第一章  单一来源采购公告	2

第二章  供应商须知前附表	3

第三章  供应商须知	5

第四章  政府采购合同格式	19

第五章  采购内容及相关要求	22

第六章  谈判响应文件格式	26

目  录	27

一、报价一览表	28

二、报价函	29

三、货物服务报价表	32

四、对商务要求及合同条款的响应	37

五、对技术要求的响应	37

六、货物服务技术方案	37

七、法定代表人身份证明及授权委托书	38

八、各类资质证书及其他重要资料	39

# 第一章  竞争性谈判采购公告

安徽工业大学招投标及采购中心受化学与化工学院委托，就“实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装项目”组织竞争性谈判，邀请符合规定条件的中国境内供应商参加。

一、项目名称：安徽工业大学化学与化工学院实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装

二、项目编号：2018【002】

三、项目主要内容：实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装

四、项目预算（人民币）：16.3万元

五、供应商资格条件：

1、具有独立承担民事能力的法人单位；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、参加政府采购、安工大校内采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、相关时间和地点的规定：

1、递交谈判文件时间：2018年1月30日14：30-15:00；

2、谈判开始时间：2018年1月30日15：00

3、递交谈判文件地点：安徽工业大学（湖东路59号）招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室）；

七、保证金缴纳

1、谈判响应保证金（人民币）：：3200元整，投标时现金缴纳；

2、履约保证金缴纳金额：成交单位按成交价的5%缴纳，汇至指定账户。待项目完成验收合格后，七日内全额无息退还；

3、缴纳账户：户名：安徽工业大学，开户行：工行马鞍山团结广场支行，账号：1306020809024926468。

八、联系方法：

1、采购人：化学与化工学院

地址：安徽工业大学秀山校区（马鞍山市马向路新城东区）

联系人：雷智平    电话：13855167314

2、采购部门：资产管理处招投标及采购中心

地址：安徽工业大学佳山校区（马鞍山市湖东路59号）资产管理处招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室）

本项目联系人：张满堂    电话：0555-2311291

资产管理处招投标及采购中心

二〇一八年一月二十四日

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽工业大学化学与化工学院实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装 项目编号：2018【002】 |
| 2 | 采购人：安徽工业大学化学与化工学院 地址：安徽工业大学秀山校区（马鞍山市马向路新城东区） 联系人：张奎 电话：13855167314 |
| 3 | 采购部门：资产管理处招投标及采购中心 地址：安徽工业大学佳山校区（马鞍山市湖东路59号）资产管理处招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室） 联系人：张满堂 电话：0555-2311291 |
| 4 | 谈判响应文件递交地点：详见谈判邀请书 谈判响应文件递交时间：详见谈判邀请书 ## 谈判响应文件接收人：张满堂 联系电话：0555-2311291 |
| 5 | 谈判开始时间：详见谈判邀请书 谈判地点：详见谈判邀请书 |
| 6 | 分包：本项目不分包。 |
| 7 | 供应商是否需要交纳谈判响应保证金：√需要；□不需要 户名、开户行、账号、金额：详见谈判邀请书 谈判响应保证金有效期：同谈判有效期 其他要求：详见谈判文件 |
| 8 | 本项目是否需要交纳履约保证金：√需要；□不需要 履约保证金：按合同金额5%计算。交纳形式：银行汇款。 成交公告发出之日起5个工作日内，成交供应商应主动向安徽工业大学交纳，逾期不交纳的，视为拒绝签订采购合同。合同履约完毕、验收合格后10日内采购人退还。 |
| 9 | 本项目是否允许采购进口产品：√是；□否 |
| 10 | 本项目是否接受分公司参与投标：√是；□否 |
| 11 | 评审方法：最低评标价法 |
| 12 | 谈判有效期：递交谈判响应文件截止时间后60天。 |
| 13 | 谈判响应文件数量：正本1份；副本3份。 |
| 14 | 供货与安装地点：安徽工业大学。 |
| 15 | 本项目预算金额：详见竞争性谈判邀请书，资金已落实。 |
| 16 | 签订合同地点：安徽工业大学 |
| 17 | 踏勘现场：采购人不组织统一踏勘现场的活动，供应商经采购人同意后自行踏勘现场。如供应商不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 18 | 本项目不接受联合体参加谈判。 |
| 19 | 谈判文件中所提质保期是针对供应商提供的所有货物的所有组成要件，包括所有货物、辅材、零配件、易损件等，谈判文件有特别规定的除外。 |
| 20 | 评审过程中，当谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于各类成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以要求供应商现场提供报价产品的生产制造成本、销售成本、投标成本的证明材料（包括但不限于各类合同、票据、人员工资表等）及其他证明文件予以解释说明；如果供应商没有提供或者提供的材料无法证明其报价不低于报价产品的各类成本，谈判小组可以认定该报价为无效报价。 供应商递交谈判响应文件时，自行决定是否另行携带报价不低于各类成本的证明材料，供应商单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。 |

第三章  供应商须知

（一）总    则

1、适用范围

1.1本谈判文件根据《安徽工业大学采购管理工作规程（试行）》制订。

1.2 本谈判文件仅适用于本次采购所述货物及相关服务。

2、项目主要内容：详见竞争性谈判采购公告。

3、供应商资质要求：详见竞争性谈判采购公告。

4、谈判费用

4.1本次采购采取谈判方式，安徽工业大学不收取任何成交服务费。

4.2供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用。不论结果如何，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判风险

5.1供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.2供应商所提供的所有资料（包括复印件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

6、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

6.1国家对本次报价货物的生产、销售、安装、验收等有关法律、法规及行业管理标准；

6.2本项目所在地的相关基础设备、设施和场地详细情况。

6.3本谈判文件不再对上述情况进行描述。

7、本谈判文件的最终解释权属于安徽工业大学。

（二）谈判文件

8、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果供应商没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

9、谈判文件的澄清、补充及修改

9.1供应商对谈判文件如有任何疑问，都必须在谈判开始前以书面形式提出质疑，在谈判开始后，提出的任何针对谈判文件的质疑，安徽工业大学有权不接受。

9.2供应商对谈判文件的质疑，如质疑有效，安徽工业大学将以网上变更公告的形式予以澄清，但不说明问题的来源。发布平台为：安徽工业大学官网“公示公告”栏（http://www.ahut.edu.cn/）或“高校E采”安徽工业大学网站（http://www.ebidding.cn/ahut/）。发布的内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力，在谈判前，供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

9.3无论出于何种原因，安徽工业大学可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

9.4如果上述答复涉及对谈判文件的修改或补充，则它将被视为谈判文件的一部分。凡原先所发谈判文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

9.5对谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。

9.6为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，安徽工业大学可以改变谈判时间、谈判地点，并在安徽工业大学官网“公示公告”栏（http://www.ahut.edu.cn/）发布信息。

（三）谈判响应文件的编制

10、谈判响应文件的语言及度量衡单位

10.1供应商的谈判响应文件、以及供应商与采购单位就谈判的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则谈判小组有权不接受。

10.2除谈判响应文件中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

11、谈判响应文件的编制要求

11.1除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，谈判响应文件均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议谈判响应文件双面打印。

11.2谈判响应文件采用胶装，牢固装订成册；

11.3谈判响应文件必须编排目录、标明连续页码；

11.4谈判响应文件应按照谈判文件给出的谈判文件格式按顺序编制。

12、谈判响应文件的正本和副本要求

12.1供应商应按照“供应商须知前附表”中要求，提交谈判响应文件。每份谈判响应文件须清楚地标明“谈判响应文件正本”、“谈判响应文件副本”字样。一旦发现正本和副本不符，以正本为准。如供应商参加多个包别的谈判，谈判响应文件可以合并编制，也可以分开编制。

12.2如谈判响应文件分包单独编制的，各包谈判响应文件资料不得相互替代使用。谈判小组评审时只根据对应包别的谈判响应文件中的资料进行评审，不在其他包别的谈判响应文件中寻求资料。

12.3谈判响应文件的正本按照要求签署和盖章后，谈判响应文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

12.4谈判响应文件不论是书写、打印、复制、扫描或影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。

12.5供应商递交的谈判响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

13、谈判响应文件签署、盖章

13.1在谈判文件给出的谈判响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，谈判响应文件的正本必须盖供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，谈判响应文件的正本必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

13.2谈判响应文件如有修改错漏处，必须由法定代表人或其委托代理人签字。

14、谈判报价

14.1除非谈判文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

14.2谈判响应文件的货物服务报价表上应根据谈判响应文件格式要求清楚地标明报价货物服务的名称、主要内容、制造商/服务提供商、单位、数量、单价、合价和总价。

14.3如果供应商在谈判响应文件中没有列明货物服务的名称、主要内容、制造商/服务提供商，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，供应商不得以谈判响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种货物服务只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受。

14.4总报价等于各分项报价与各项费用之和。本次采购的总报价包含了本项目验收合格交付使用前的全部费用，包含了本次采购要求的全部内容和费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

14.5供应商须清楚地报出采购清单中的每一项货物的合理价格，不得以免费赠送或将一种货物价格包含在其他货物价格为由而报出不合理价格。

14.6总报价中不得包含谈判文件要求以外的内容（但为全面实现报价货物服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如谈判文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中），否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

14.7供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏谈判文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以谈判响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

14.8除谈判文件中明确由采购人提供的货物/服务/零部件外，供应商不得将谈判文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付。

14.9通过审核的供应商，应提供书面形式的最终报价。货物或服务单价按下列方法核算：货物或服务合同单价=（最终报价÷报价一览表中总报价）×分项报价清单中的该货物或服务的单价。

15、谈判响应保证金：本次谈判是否需要交纳谈判响应保证金，详见供应商须知前附表。如果需要交纳谈判响应保证金，有关要求如下：

15.1供应商应向安徽工业大学提交供应商须知前附表中规定金额的谈判响应保证金，作为谈判的一部分。谈判响应保证金应在谈判响应文件递交截止时间前足额到达谈判文件指定账户。

15.2谈判响应保证金必须以供应商自己的名称汇出，不得请其他的法人或其他组织代汇，也不得从个人的账户代汇。

15.3谈判响应保证金缴纳形式：现金（供应商将现金以信封密封的形式谈判现场缴纳）。

15.4供应商未按照谈判文件规定提交谈判响应保证金的，其谈判无效。

15.5谈判响应保证金不予退还的情形如下：

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

15.6安徽工业大学将在成交公告发出后五个工作日内退还未成交供应商的谈判响应保证金，不计利息；在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判响应保证金，不计利息。谈判响应保证金只退还至供应商（或供应商的授权人）。

16、谈判有效期：详见“供应商须知前附表”。

17、谈判响应文件密封

17.1谈判响应文件应装订成册并封装。每个密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有供应商公章或法定代表人(或其委托代理人)签名（章）。

（四）谈判响应文件的递交

18、谈判响应文件的递交和撤回

18.1供应商应在谈判文件规定的时间和地点由法定代表人或其委托代理人递交谈判响应文件并签字（供应商应在谈判响应文件中，提供签字人为供应商法定代表人或其委托代理人的证明材料：法定代表人身份证明或其授权委托书）。

18.2供应商法定代表人或其委托代理人递交谈判响应文件时，应向安徽工业大学提供居民身份证原件核验。

18.3供应商法定代表人或其委托代理人递交谈判响应文件时，出现下列情形之一时，谈判响应文件不予接收：

18.3.1在谈判响应文件或谈判响应保证金在规定的谈判开始时间之后递交的；

18.3.2谈判响应文件未按照谈判文件规定密封的；

18.3.3未按照谈判文件要求提交居民身份证原件；

18.4供应商在递交谈判响应文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知安徽工业大学采购部门，使安徽工业大学采购部门能在递交谈判响应文件截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

18.5在谈判有效期内供应商不得撤回谈判响应文件。

（五）谈判

19、谈判

19.1安徽工业大学采购部门将在规定的时间和地点组织谈判。供应商须派法定代表人或其委托代理人参加，法定代表人或其委托代理人应当熟悉本项目的技术及商务要求。除法定代表人、委托代理人外，对供应商委派的其他人员，谈判小组有权拒绝与其谈判。

19.2谈判小组由为该项目专门组成的三人（含）以上单数组成。

19.3在谈判后至谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回谈判响应文件。

19.4谈判开始后，谈判小组所有成员与供应商逐一进行谈判，供应商对谈判小组提出的问题应当据实答复。

19.5在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的采购内容及相关要求、合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

19.6谈判小组在谈判过程中有权允许或要求供应商提交澄清或补充资料。谈判小组允许或要求供应商提交澄清或补充资料的，供应商应在谈判小组规定的时间内提交。澄清或补充资料为谈判响应文件的组成部分。

（六）评审

20、评审：本项目采用最低评标价法。

20.1评审包括供应商资格审查、谈判响应文件评审、谈判商务报价、和推荐成交候选供应商等几个步骤。

20.2谈判小组对谈判响应文件进行审核。供应商或其谈判响应文件出现下列情形之一时，按无效响应文件处理，取消其谈判资格：

20.2.1不符合谈判文件中规定的资格条件或不符合国家强制性要求；

20.2.2未提供谈判响应文件正本；

20.2.3未按谈判文件要求进行报名、获取谈判文件；

20.2.4未按谈判文件要求提供报价一览表与报价函；

20.2.5对谈判文件提出的商务要求、合同条款未完全响应或谈判小组规定递交澄清或补充资料的截止时间到后仍未提供的；

20.2.6对谈判文件提出的主要技术要求未实质性响应或非主要技术要求有重大负偏离（注：如果谈判文件中未标明主要技术要求，由谈判小组在评审前，按表决方式、少数服从多数的原则确定）；

20.2.7未按谈判文件要求提供法定代表人身份证明；

20.2.8未按谈判文件要求提供法定代表人授权委托书（法定代表人递交谈判响应文件参加谈判的，无需此件）；

20.2.9未按谈判文件要求提供营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证（若供应商提供了“三证合一”或“五证合一”的新版营业执照<或新版事业单位法人证书>，无需另行提供税务登记证）；

20.2.10供应商所报货物服务报价表中数量与谈判文件要求的数量不一致；

20.2.11不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

20.3谈判商务报价。

20.3.1供应商在谈判响应文件中的报价为首次报价，谈判小组应当要求供应商在规定的时间内二次报价，供应商报价一经报出即不可撤回。

20.3.2如果谈判小组对供应商最终报价不满意，可以增加一轮谈判，但每个通过审核的供应商应获得相同的报价机会。

20.3.3供应商每次报价都应当在谈判小组规定的时间内以书面方式提交给谈判小组。在采购需求没有发生重大调整的情况下，供应商的后一轮报价不得高于上一轮报价，否则谈判小组有权不接受。

20.3.4谈判小组规定的最终报价的截止时间到后，谈判小组对通过审核的供应商最终报价的有效性进行评审。

20.4供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

20.5以上第（1）-（4）项不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询（以“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目谈判当日，采购人应当对所有成交候选供应商进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。

20.6谈判小组按照供应商的最终报价由低到高排出成交候选供应商，超过预算金额的供应商，不得推荐为成交候选供应商。

20.6.1如果供应商最低报价出现两家或两家以上相同者，现场抽签确定排名先后顺序。

20.7在评审过程中，当谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于各类成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以要求供应商按照“供应商须知前附表”要求现场提供材料予以解释说明；如果供应商没有提供或者提供的材料无法证明其报价不低于报价产品的各类成本，谈判小组可以认定该报价为无效报价。

20.8评审结束时，谈判小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照优先次序，依次排列推荐成交供应商或确定成交候选供应商的顺序。

20.9供应商报价与公布的预算金额相比降幅过小，或供应商报价明显缺乏竞争性的，谈判小组可以否决所有报价。

20.10谈判小组判定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

20.11评审过程的保密。

20.11.1谈判小组成员或其他工作人员均不得向他人透露谈判及评审情况。

20.11.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

20.12谈判小组有权否决全部谈判响应文件。

20.13安徽工业大学对未成交供应商不解释未成交原因。

21、异常情况处理

21.1谈判时出现以下情况之一的，将重新组织谈判：

21.1.1供应商的报价超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

21.1.2经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

21.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（七）成交及签订合同

22、推荐成交候选供应商

22.1谈判小组将分包向采购人推荐1-3名成交候选供应商。

23、确定成交供应商

23.1采购人在2个工作日内对谈判小组推荐的成交候选供应商进行确认。安徽工业大学采购部门自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交公告，供应商主动登录安徽工业大学官方网站查询。

23.2履约保证金：签详见 “供应商须知前附表”。

24、合同签订

24.1成交公告发布之日起，成交供应商应在5个工作日内按照谈判文件中规定合格格式起草合同并缴纳履约保证金。原则上成交供应商首先签署、盖章，送交采购人签署、盖章，最后由安徽工业大学采购部门加盖安徽工业大学合同专用章。

24.2成交公告发布之日起，7个工作日内完成合同签订工作，否则视为成交供应商放弃成交资格。

24.3合同一式六份，正反面打印，甲方四份，乙方两份。

24.4谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、对谈判响应文件的书面澄清、最终报价、成交公告等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

24.4采购人在签订合同时、履约过程中，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。

（八）保密和披露

25、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审谈判响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

# 第四章  采购合同格式

安徽工业大学              （以下简称“甲方”）和             （以下简称“乙方”）同意在安徽工业大学招投标及采购中心的见证下，按下述条款和条件签订本合同。

- 1、合同文件

1.1下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

①询价文件（                                                    ）

②乙方的询价响应文件

③附件：安徽工业大学招投标及采购中心在采购期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及询价有效期内补充的所有书面文件；乙方询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；双方澄清、确认共同签字、盖章并经安徽工业大学招投标及采购中心见证的补充文件。

1.2甲方询价文件、乙方询价响应文件均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方询价文件执行；

③甲方询价通知书未规定的，按乙方询价响应文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与询价文件的规定相一致。

3、合同内容：详见询价文件和询价响应文件。

- 4、合同总金额、供货期、供货及安装地点、免费质保期

合同总金额为（人民币大写）                 元。

供货期：合同签订之日起   日内供货并安装调试摆放完毕。

供货及安装地点：安徽工业大学。

免费质保期：提供   年的免费质保服务,自验收合格之日起计算，乙方保证所供货物完全符合本合同规定的规格、性能，货物质量及要求满足相关标准。

5、报价清单：详见询价响应文件。

6、付款方式：安装调试摆放完毕，验收合格之日起   日内支付合同总价的95%；从验收合格之日起满   个月无质量及售后服务问题，   日内支付合同总价的5%。

7、货物质量保证及售后服务：

7.1乙方在供货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料，甲方应逐一查验、核实。

7.2如货物出现质量问题，由乙方按照国家或行业有关规定以及货物制造商的售后服务承诺负责解决，因此而涉及的全部费用由乙方承担。

7.3乙方提供维修、零配件、易损件供应等系列服务。质保期内乙方提供免费维修服务。

8、违约责任：

8.1甲方无正当理由拒绝验收、拒付货款的，甲方应向乙方支付合同总价5% 的违约金。

8.2甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

8.3乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的货款中获得经济上的赔偿金,其标准为每逾期一天，按合同总额的万分之三计算。

①乙方未按合同约定的时间供货或安装调试摆放完毕；

②乙方送交的货物经验收不合格或验收后出现质量问题。

8.4因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

8.5如果乙方不履行售后服务承诺,乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.6上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.7由于不可抗力原因使乙方延迟供货或安装调试摆放，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

9、其他约定：签订合同前，乙方须将营业执照及相关资质证书原件交甲方查验。

10、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

11、争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

12、本合同一式六份，在甲乙双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，并报安徽工业大学招投标及采购中心见证。甲方四份、乙方两份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0555- 传真：0555- | 电话： 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

| 甲方 |  | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 采购人代表签字： 单位盖章： | 采购部门经办人： 安徽工业大学合同章： | 代表签字： 单位盖章： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |  |

# 第五章  采购内容及相关要求

一、采购项目基本情况

| 采购设备清单（见附件） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 通风系统 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 实验台柜1 | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 实验台柜2 | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 实验台柜3 | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 实验台柜4 | 1 | 组 |  |  |
| 6 | 万级无菌室 | 1 | 组 |  |  |
| 7 | 插座 | 100 | 个 |  |  |
| 8 | 水电改造辅材 | 1 | 组 |  |  |
| 合计预算总金额 |  | 16.3￥万元 |  |  |  |

二、商务需求

1、商务需求

| 1 | 供应商资质要求 | 年检合格的统一社会信用代码证，具备供货能力；在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；公司营业范围需有 “空调暖通”等字样 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 免费质保期 | 三年 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清。 |
| 4 | 交货期 | 签订合同后30日 |
| 5 | 其他要求 | 1.本次招标为安徽工业大学化工学院四楼供货安装项目，不允许联合体投标。 2.产品制造执行标准 供货设施和材料在设计、制造、检查、验收、安装、使用、包装和运输等工作中应符合中华人民共和国及下列国际机构的标准和规范中的有关章节，同时还应符合所列标准和规范中隐含的其他规范和标准中的有关章节。生产企业所遵循的标准与规范应为最新版本。 |

2、主要设备功能及技术要求

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风系统 | 1、本实验室是一个特殊的环境，对所使用的设备材质有特殊的要求，应耐强酸、强碱等腐蚀。要求对所有通风设备均应采用耐腐蚀材料 1）、离心风机：采用的低噪音玻璃钢制离心风机 2）、通风管道：排风采用PVC材质板材、新风采用镀锌钢板 3）、控制系统；PLC变频系统 4）、其余的设备均采用耐腐蚀材质制成 2、通风系统所达到的技术要求 1）、主管道风速：8-10m/s 2）、支管道风速：5-7 m/s 3）、通风柜面风速：0.5 m/s 4）、室内通风噪音：小于等于65DB 5）、PP吸风罩风量：500±50 m3/h 6）、万向抽气罩风量：500-600 m3/h 7）、实验室的换气数：8~12次/小时 3、风机设备性能、结构及材料的技术要求： 排风机：优质耐酸碱腐蚀的离心风机，c型风机，风压1650Pa，进出风口600*500mm，最高风量1200m³/h，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上； |
| 2 | 实验台、柜 | 一、 基本要求： 1．实验台整体为钢木结构，实验台承重不小于300kg/m²。 2. 外形尺寸：1000*750*800（长*宽*高） 二、工艺要求： 1.木质部分：所有木质部分以灰白色为基调。贴面和封边部件应严密、平整、不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。 2.钢部件表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。 3.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 4.柜体接缝处要求≤5mm；门板与门板位差度（非设计要求的距离）≤2.00mm；整体尺寸公差≤100mm，要求水平、稳固。 5.所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。 三、技术规范及材质说明： - 中央台、边台、洗涤池 1、台面：采用板厚为12.7mm实验室专用台面实芯理化板（或不低于此档次的）。边缘加厚至25.4mm。台面板的各项功能必须达到如下要求： 1）产品附有中国绿色材料标志授权使用证书； 2）要求台面板具备抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污耐酸碱之性能，板材背面需有不可磨灭的商标防伪商标（商标与板材须一体压制而成，任何后期处理如印刷、雕刻均视为无效产品）。 3）检验报告部分（投标厂家需有板材供应商出具的产品检测报告）： a.产品通过国家化学建筑材料测试中心权威检测，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”检测标准：盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、等40项强酸强碱的腐蚀，测试结果为5级，参与投标的厂家所提供的台面材料需通过国家级检测机构的合格检测，并提供相应检测报告加盖生产厂家公章； b.通过至少100项国际权威机构SGS-SVHC化学性能报告 c.甲醛释放量必须通过国家化学建筑材料测试中心权威检测机构检测，按GB18580-2001室内装饰装修材料检测标准，检验结果必须符合≤0.07mg/L，参与投标的厂家需提供权威检测机构出具的合格检验报告复印件并加盖生产厂家公章； d.通过国家化学建筑材料测试中心检测，弯曲强度，Mpa 、弯曲弹性模量，Gpa 、耐干热性能 、耐香烟灼烧,抗落球冲击性（224g，2m） 、表面耐磨性（500g），转 、耐沸水性 、耐刮划性（金刚石划痕法） 、洛氏硬度（M） 、吸水率 （2h，23℃），% 、吸水率 （24h，23℃），% 、吸水率 （72h，23℃），%； e.必须通过以下8种细菌的抗菌活度性能效果测试：肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、粪链球菌、耐氧甲西林金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、猪霍乱沙门氏菌，测试方法为ISO22196:2011，参与投标的厂家需提供相应检测报告并加盖生产厂家公章； 2、C型钢架：采用国内领先品牌优质40mm*60mm型钢材，钢材厚度为2.0mm，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接；表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。 3.柜体板材: 采用18mm厚优质防潮三聚氰胺板。板材符合E0级标准，，所有断面经优质2mm厚 PVC防水封边处理。要求不翘不裂、耐热耐潮、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。实验台柜体内设一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等。 4.门面板、抽屉面板：采用18mm厚优质防潮三聚氰胺板。品牌同柜体板材。所有断面经优质2mm厚 PVC防水封边处理。要求不翘不裂、耐热耐潮、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 5.活动层板：所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，四边倒角圆滑处理。 6.活动背板：活动可拆卸式，方便柜体后上下水及电的维修。 7.锁：应采用优质的防折撞断锁具，采用名牌产品。 8.滑轨：采用优质三节承重轨道，开合平稳，承重力强；宽度达到37.4mm，拉力在荷载40KG以下时，拉力大于等于20N,推力大于等于25N，下沉良在耐久性试验后小于等于4.25%：达到国际五金行业标准。 9.铰链：采用合金铰链，开启110度。产品表面均为阳极氧化处理,哑光处理,不易生锈, 自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，达到国际五金行业标准，可开关十万次。提供过载测试，垂直荷载大于等于20KG, 水平荷载，全开状态大于等于60N. 10.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm；外形美观，设计人性化, 具有防震效果。 11.扣手：采用优质铝合金扣手或不锈钢拉手，ABS封口，美观，可在多方位开启门及抽屉。 12.PP水槽：选用实验室专用高密度PP材质，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接高密度PP反水弯，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。 13.三口（双口、单口）水龙头：选用实验室专用龙头，加厚铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。高出水口可调节水平方向。外部为抛光铬带透明环氧树脂喷涂，耐酸碱腐蚀。 14.滴水架：采用实芯理化板背板，ABS滴水棒，带导水槽及导管，滴水棒高度可调节，并根据客户要求配置滴水棒数量。 - 吊柜： 1.柜体：采用全木结构产品，采用采用18mm厚优质防潮三聚氰胺板，具有防锈、防腐功能。柜体内设一层活动隔板。整个柜体可不依附墙壁悬挂，独立性强。 2.把手：采用优质不锈钢亚光把手。 3.铰链：采用合金铰，开启110度。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。品牌同实验台。 钢制试剂架： 1.立柱：采用厚度大于2mm优质冷扎钢板经折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂末喷塑，具有防锈、防腐功能，结构承重性能好。 2.层板：采用厚13mm实心理化板，品牌同实验台台面，周遍切角处理，保证使用安全，带钢制拖架，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂粉末喷塑，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节。中央台双边、边台单边设有直径12mm不锈钢管，防止试剂架上物品滑落。 3.电源盒：采用钢制表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂粉末喷塑，紧靠立柱内壁安装，双插座设置，美观，不占用台面面积。 （四）台式洗眼器 1.台面安装方式；放置于水池侧台面，紧急使用时可随意抽起，水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛。最大耐水压7Pa。 2.主体：加厚钢质主体；供水软管长1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网。 3.喷淋头：软性橡胶，不助燃，材质模铸一体成型，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐高温，防紫外线辐射，出水经缓压处理呈泡沫状水柱； 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 （五）排风试剂柜为铝木，每个试剂柜带排风。 合金框架：采用1.0mm厚度的铝型材。前立柱与前横梁尺寸为38mm*28mm，槽宽18mm,槽深10mm。后立柱、后横梁及中间连接梁尺寸为38mm*38mm，槽宽18mm,槽深10mm。PVC连接件：采用优质PVC，承重力强。 （六）PP试剂柜 1.采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 2.柜体：柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 3.层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，底部有承重加强筋防止压弯，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 4.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 5.门把手： 耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:湛蓝，磁白） 6.门合页： 耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:湛蓝，磁白） 7.可根据客户需要增加各种锁具单锁和双锁等 |
| 3万级无菌实验室 |  | 一、基本要求 1）维护结构：墙体和吊顶采用符合国家3C认证的、厚度为0.476mm的彩色复合钢板(宝钢板材)，夹心材料为50mm阻燃岩棉夹芯，其填充密度大于100kg/m3。所有墙体与吊顶、墙体与墙体的拐角均为圆弧连接，1.1mm厚的铝合金连接，R≥50mm。 2）地面：采用实验室专用PVC卷材，厚度2.2mm，地面与墙体采用R≥50mm的圆弧连接，专用实验室PVC地板具有安全无毒，耐污染、耐化学药品的效果，易于清洁； 3）墙、柱面：墙面及隔断均采用岩棉夹芯彩钢板，规格为50mm厚，钢板厚0.476mm，铝合金型材联接具有优良的耐化学性能，易于清洁和施工； 4）门、窗：门采用国产优质的岩棉夹芯彩钢板，规格为50mm厚，钢板厚度0.476mm，加透明玻璃制作；通透窗采用5mm国产优质钢化玻璃； 5）洁净空调机组：通过FFU过滤达到实验室要求 二、万级无菌操作室技术要求 : 净化机组位于吊顶，室外机外位于室外。净化级别为C级，吊顶高度按2.5m。 1、围护吊顶结构：墙体和吊顶采用钢板厚度为0.476mm的彩色复合钢板，夹心材料为50mm阻燃岩棉夹芯，其填充密度大于110kg/m3。 2、地面：采用实验室专用PVC卷材无缝焊接耐腐蚀、耐磨塑胶地面，接缝焊接成一体，耐腐蚀，易清洁，厚度2mm，地面与墙体采用R≥50mm的圆弧连接。 3、洁净室分区: 人员流向，物品流向要符合规范要求，洁净室分为缓冲区、更衣区和主实验室工作区两部分，缓冲区、更衣区为十万级，工作区为万级洁净环境。 4、窗：根据平面具体情况，缓冲区与工作区相邻、工作区与外环境及相对房间后窗设可视窗150*1200、2300*1200mm。观察窗的墙面1100mm以下为岩棉夹芯彩钢板，1100mm以上为6mm厚的钢化透明玻璃，型材壁厚约1.1㎜。 5、传递窗：工作区与缓冲间隔断上设置传递窗，外型尺寸：600*600*600mm，电源AC200，50Hz；功耗0-0.06；，工作区为不锈钢材质，机械连锁，内置20W紫外线消毒灯一只。 6、照明；工作区安装1只2*40W吸顶式洁净荧光灯（一只为带应急顶式洁净荧光灯），1只1*30W不锈钢紫外线消毒灯。所有灯的开关均安装在实验室进门口处。 7、送风系统：净化空调系统气流组织形式为上送下回式，采用顶送风，回风主要采用沿墙设回风竖井，再经吊顶内回风干管集中回至空调机组，卫生型风机盘管机组加加压风机，从空调风机到送风口终端均用管道连接，管道密闭不漏气。在新风口安装粗效空气过滤器；加压风机正压段安装中效空气过滤器；系统终端安装高效空气过滤器。送风总管安装手动气密阀，在不送风时应处于关闭状态。新风口设置防虫防雨罩，带电动调节阀， 应高于室外地面2.5米，并位于排风口的上风侧宽敞位置，排风系统采用初中效过滤机组加排风柱子进行排风，管道带止回阀防止气流倒流。 8、过滤器要求：C级区采用H14高效过滤器。 9、空调的要求：实验室专用组合空调机组，净压值在1000Pa时，箱体漏风率＜2﹪。消声器或消声部件材料能耐腐蚀、不产尘和不易附着灰尘，其填充材料不能使用玻璃纤维及其制品，送、排风系统中的各级过滤材料采用一次抛弃型。 10. 须提供国家消防质量技术监督局提供的检验报告（彩钢板） 11、所有电线均采用铜导体，室内配电线路采用阻燃型的BV型导线。给排水管材、管件质量必须符合要求，排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件 |
| 4插座 |  | 电源插座及电源开关：应采用10～16A且通过3C长城认证信得过的三孔万能单相插座（2个插座盘/1.5m）。 |
| 5电线水管 |  | 所有电线均采用铜导体，室内配电线路采用阻燃型的BV型导线。给排水管材、管件质量必须符合要求，排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件 |

3、主要设备组成

（1）通风系统清单

| 采购设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 风机 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 风管 | 20 | m |  |  |
| 3 | 弯头 | 8 | 个 |  |  |

（2）实验台柜清单

| 采购设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验台柜1（411-412开放间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 吊柜A（1000*300*600） | 3 | 米 |  |  |
| 2 | 通风柜上下水 | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 通风柜水杯+水槽 | 6 | 套 |  |  |
| 4 | 中央台B（4600*1500*800） | 2 | 张 |  |  |
| 4 | 中央台C（4600*1500*800） | 2 | 张 |  |  |
| 5 | 水槽 | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 水龙头 | 4 | 套 |  |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 4 | 套 |  |  |
| 8 | 滴水架 | 4 | 套 |  |  |
| 9 | 边台D（1000*750*800） | 4.6 | 米 |  |  |
| 10 | 钢瓶架 | 5 | 套 |  |  |
| 11 | 实验凳 | 10 | 把 |  |  |
| 12 | PP试剂柜带排风 | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 铝木试剂柜带排风 | 5 | 套 |  |  |
| 实验台柜2（411-412高温间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 边台E（1000*750*800） | 6.25 | 米 |  |  |
| 2 | 转角台（1000*1000*800） | 1 | 米 |  |  |
| 3 | 水槽 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 滴水架 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 钢瓶架 | 1 | 套 |  |  |
| 实验台柜3（411-412仪器设备间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 边台F（1000*750*800） | 6.25 | 米 |  |  |
| 2 | 转角台（1000*1000*800） | 1 | 米 |  |  |
| 3 | 水槽 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 滴水架 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 钢瓶架 | 1 | 套 |  |  |
| 实验台柜4（410光学设备间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 中央台G（1000*1500*800） | 2 | 米 |  |  |
| 2 | 边台H（1000*750*800） | 16.75 | 米 |  |  |
| 3 | 转角台（1000*1000*800） | 1 | 米 |  |  |

（3）万级无菌室清单

| 采购设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 机制硅岩板(墙板） | 143.8 | m2 |  |  |
| 2 | 机制硅岩板（顶板） | 34.1 | m2 |  |  |
| 3 | 橡塑保温棉 | 18 | m2 |  |  |
| 4 | pvc地板 | 40.5 | m2 |  |  |
| 5 | 铝合金阴角内圆弧 | 50.4 | m |  |  |
| 6 | 内圆弧塑料底座 | 50.4 | m |  |  |
| 7 | 内圆弧内三通 | 10 | 个 |  |  |
| 8 | 大圆弧立柱 | 12 | m |  |  |
| 9 | 内圆弧外二通 | 4 | 个 |  |  |
| 10 | 马槽 | 128.4 | 米 |  |  |
| 11 | 脚铝 | 41.6 | 米 |  |  |
| 12 | 吊顶用花兰螺栓+丝杆挂件 | 34.1 | 套 |  |  |
| 13 | 彩钢板单开门 | 3 | 个 |  |  |
| 14 | 观察窗 | 3 | 个 |  |  |
| 15 | 检修口 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | LED平板净化灯 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 紫外杀菌灯 | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 单相五孔暗插座 | 7 | 个 |  |  |
| 19 | 紫外线杀菌定时开关 | 2 | 个 |  |  |
| 20 | 电线 | 640 | m |  |  |
| 21 | PVC电线管 | 260 | m |  |  |
| 22 | 暗盒 | 28 | 个 |  |  |
| 23 | 洁净空调 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 电线 | 590 | m |  |  |
| 25 | FFU | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 钢瓶架 | 1 | 套 |  |  |

试验台柜尺寸样式图：

万级无菌间效果图：

# 第六章  谈判响应文件格式

注明正本或副本

项目名称：安徽工业大学化学与化工学院实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装

项目编号：2018【008】

谈

判

响

应

文

件

供应商名称：_______________

日期：2018年1月24日

# 目  录

一、报价一览表………………………………………………（页码）

二、报价函……………………………………………………（页码）

三、货物服务报价表…………………………………………（页码）

四、对商务要求及合同条款的响应…………………………（页码）

五、对技术要求的响应………………………………………（页码）

六、货物服务技术方案………………………………………（页码）

七、法定代表人身份证明及授权委托书……………………（页码）

八、各类资质证书及其他重要资料…………………………（页码）

# 一、报价一览表

| 项目名称 | 安徽工业大学化学与化工学院实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2018【002】 |
| 总报价 （人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 服务期 | 响应 |

注：报价一览表与谈判响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。

供应商盖章：

日期：    年   月   日

# 二、报价函

致：安徽工业大学：

根据贵方实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装（项目编号：2018【002】）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照谈判文件中的要求进行报价，提供本项目所需的货物及一切相关服务。

2、我方总报价包含了验收合格交付使用过程中产生的全部费用，包含了本次采购要求的全部内容和费用。

3、我方如果成交，保证做到以下承诺：

（1）保证货物来自合法途径，保证货物是原装合格正品，供货时向采购人提供相关证明材料。

（2）保证用户在使用我方货物或其任何一部分时不受到第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

（3）在采购人付款前，向安徽工业大学提供由我方开具的正规发票。

（4）严格按照谈判响应文件中的响应情况履约，否则我方承担由此引发的一切后果。

（5）实施本项目以及为本项目提供服务的人员资格符合国家强制性要求及相关规定。

4、对于接触到的安徽工业大学相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

5、售后服务：

（1）我方保证做到采购人至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

（2）在产品使用过程中，出现质量问题时，采购人有权直接与我方联系，要求我方上门服务，我方不以任何借口推托。

6、我方保证货物和服务达到谈判文件所要求的所有功能和技术要求，并符合国家相关要求。

7、我方保证如对谈判文件如有任何疑问，都在谈判开始前提出，谈判开始后，不针对谈判文件提出任何质疑和投诉。

8、我方保证项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间我方所发生的或我方施工场地内发生的或我方原因造成的安全事故，均应由我方负责按有关规定处理善后事宜，并承担给招标人造成的损失。

9、我方同意供应商须知前附表规定的谈判报价有效期，在此期间，本谈判响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

10、我方保证接受谈判文件中包括合同条款在内的所有条件，并受其约束，承担法律责任。

11、采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

12、我方本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料的原件。如有虚假或不实之处，我方承担由此造成的一切后果。

13、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的谈判报价，谈判小组可以判定明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的最终报价为无效报价，并有权拒绝所有的供应商。

14、我公司申明，在参加本次采购活动前三年内（从谈判之日起追溯），在经营活动中无刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

供应商盖章：                       日期：   年  月  日

# 三、货物服务报价表

| 序号 | 货物服务名称 | 主要内容 | 制造商/服务提供商 |  | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

备注：1、所报价格保留小数点后两位。

2、表中所列货物服务为对应本项目需求的全部货物及服务。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

3、所报为货物的,对应项填制造商名称,所报为服务的,对应项填服务提供商名称。

供应商公章：

日      期：    年  月  日

# 四、对商务要求及合同条款的响应

安徽工业大学：

经过认真研究实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装（项目编号：2018【002】）谈判文件中所列商务要求和合同条款，我公司确认，对谈判文件所列商务要求和合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求及合同条款偏离表

| 序号 | 谈判文件中商务要求及合同条款号 | 谈判文件中商务要求及合同条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章：

注：1、“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

# 五、对技术要求的响应

安徽工业大学：

经过认真研究实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装（项目编号：2018【002】）谈判文件中所列技术要求条款，我公司确认，对谈判文件所列技术要求条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

技术要求偏离表

| 序号 | 谈判文件中技术要求条款号 | 谈判文件中技术要求条款 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章：

注：1、“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

# 六、货物服务技术方案

（一）供应商简介

1、供应商简要介绍资料，包括：

（1）公司经营的历史、经验；

（2）其他

（二）实施方案的基本考虑

（三）售后服务（详细说明）

供应商应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

1、故障响应时间

2、接到电话后详细的故障响应方案

（1）从何处派出人员

（2）如何在承诺的响应时间内赶到现场

3、售后服务能力一览表

| 售后服务网点（地点） | 详细地址 | 人员名单 | 固定联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

4、其他

# 七、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位公章）

日期：    年  月  日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（二）授权委托书（格式）

本授权书声明：             （供应商名称）的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司委托           （委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加“实验室通风、万级无菌室、实验台柜供货及安装（项目编号：2018【002】）”谈判、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字：          ；委托代理人签字：          。

供应商名称(加盖公章)：

日期：    年  月  日

附：委托代理人身份证正反面复印件

# 八、各类资质证书及其他重要资料

（一）各类资质证书

1、营业执照（或事业单位法人证书）复印件

2、税务登记证（

3、组织机构代码证

（二）其他重要资料