佳山校区工企楼变电所配电改造工程

项目编号：2017【007】

竞争性谈判文件

安徽工业大学

2017年1月

# 第一章    竞谈须知

## 一、工程概况

1、工程名称：佳山校区工企楼变电所配电改造工程

2、工程地点：安徽工业大学校园内。

3、资金来源：自筹，资金已落实。

4、控制价：478898.48

5、报价上限价：控制价*90%

5、技术咨询联系人：王老师         电话：13955550679

## 二、 投标人条件

1、投标人须具备【电力工程施工总承包三级以上（含三级）企业资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）企业资质】同时具有国家电力监管委员会颁发的承装四级、承修四级、承试五级资质及以上的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、项目经理须具备：机电工程专业三级以上（含三级）注册建造师资格且在投标单位注册。

3、投标人应具有能打“硬仗”的能力且有良好的企业信誉，对安工大建设有诚意，且项目经理部实力强，满足本工程要求的具有过硬的施工技术力量、较齐全的技术装备、一定的经济实力和良好的运行机制。

## 三、 招标范围：

施工图范围的全部内容，包括：

1、变压器、低压柜改造安装；

2、变电所低压柜出线端至原材料楼各楼层配电柜及电缆；

3、高配室出线柜至工企楼变电所进线电缆更换；

4、系统调试；

## 四、 施工质量与工期

1、工程工期：确保2017年2月11日前全部安装调试完毕，具备通电条件。

2、工程质量：按设计图纸及国家现行施工规范施工，须经校有关部门及招标方验收，工程质量合格，保证送供电安全。

## 五、 投标报价要求

1、投标报价包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的设备、设备管线安装及调试，以及为完成上述工程内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。若因投标人少报、漏报部分工程，则由此引起的工程费用由投标人自行承担。

2、投标报价方式：本高低压配电工程采用固定总价方式报价。工程总价包括向政府有关部门按规定交纳的由本招标工程所产生的一切费用。在合同实施期间不因任何价格变动或国家政策、法律的调整而变动。

3、投标报价计算方法：投标人应根据招标人提供的全套施工图纸及技术资料分系统分项计算报价，工程量按提供的施工图范围的用量计算，其中线缆部分用量按照提供的清单数量计价。主要材料设备请投标人按图纸规定品牌定型号报价。

4、施工过程中，如承包人需对原设计方案进行修改，须征得发包人同意。修改所需设计、施工等所有费用均由承包人承担，并不得影响工期。

5、合同签订后，若因设计变更，则变更部分工程按实结算，调整合同总价，其它不作调整。

## 六、 投标文件组成

1、技术标

⑴ 企业资质证明（企业营业执照、资质证书、安全证书）及近三年业绩；

⑵ 项目管理机构配备情况及相关资质证书（项目经理资质证书）；

⑶ 法人介绍信及工程代表联系人的法人委托书；

⑷ 施工组织设计，对工期、质量等的确认文件；

⑸ 竣工后服务措施以及保证按时送电的承诺。

(6)安全环保承诺书(格式见附件)

2、商务标

⑴ 投标报价说明；

⑵ 投标报价汇总表；

⑶ 投标报价计算书；

⑷ 主要材料清单及报价表；

⑸ 主要设备清单及报价表；

⑹ 投标报价需要的其他资料。

上述资料须装订成册，投标书正本壹份，副本贰份，加盖法人章、法人代表印章并密封方可有效。

## 七、 开标、评标及评标办法

- 投标截止时间：投标单位的投标截止时间为2017年1月24日上午九点。

- 投标地点：安徽工业大学第二教学楼副楼资产处330室。

- 评标：采用经评审的合理低价中标法，即由本项目评标小组，择时对各投标单位投                   标文件开封进行综合评定；选择安装质量好，信誉高，服务好且报价低的投标单位，作为中标候选人，报学校批准后发布中标通知，同时通知所有未中标的投标人。

## 八、 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果    如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、本工程招标文件售价每份0元人民币。

## 九、 合同主要条款

1、工程造价除工程量发生变动允许调整外，其它均不作调整。

2、中标人必须确保工程质量和工期，若拖延一天罚款200元，拖延超过5天，从第6天起，每天罚款500元，罚款从合同款中扣除。

3、保修期为2年，在保修期内，发生安装质量问题，需在接到通知后4小时内来人负责维修完，否则，使用方另行安排人员维修，由此造成的一切费用从质保金扣除，不足时，另向安装单位索赔。

4、付款办法：考虑安装工期比较短，本工程结束后，经校有关部门验收，通电运行合格后，付合同总金额80%的工程款。决算经审计部门审计后，除留保修押金外，一次付清，保修押金按工程决算款5%留取，质保期到期安装单位持盖有合同单位章证明办理退款手续后，退还质保金。

## 十、其他

1、招标人无需对中标和不中标的原因作任何解释。

2、招标人对本招标说明书拥有解释权。

# 第二章    工程量清单表

| 工程名称：安徽工业大学工企楼配电增容工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及工程内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030201002001 | 干式变压器安装（SCB(10)-1250KVA | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB 3.容量（kV·A）:1000 KVA 4.本体安装 5.基础型钢制作、安装 | 台 | 1.00 |
| 2 | 030201002002 | 干式变压器拆除（SCB(10)-630KVA | 1.本体安装 | 台 | 1.00 |
| 3 | 030202017001 | 增设FN高压成套配电柜 | 1.柜体安装 2.基础槽钢制作安装 | 台 | 1.00 |
| 4 | 030204004001 | 更换低压总柜 | 1.柜安装 | 台 | 1.00 |
| 5 | 030204004002 | 改造低压柜 | 1.柜安装 | 台 | 1.00 |
| 6 | 030204004003 | 材料楼每层增加动力开关柜 | 1.柜安装 2.基础槽钢制作、安装 | 台 | 3.00 |
| 7 | 030203003001 | 更换柜顶铜母线-100*12 | 1.母线安装 | m | 22.40 |
| 8 | 030203003002 | 更换柜顶铜母线-80*8 | 1.母线安装 | m | 5.60 |
| 9 | 030203006001 | 更换变压器到低压总柜之间低压封闭式插接母线槽 | 1.安装 | m | 3.20 |
| 10 | 030208004001 | 电缆桥架300*200 | 1.安装 | m | 65.00 |
| 11 | 030208004002 | 电缆桥架200*100 | 1.安装 | m | 65.00 |
| 12 | 030208003001 | 电缆沟接盖盖板 | 保护管敷设 | m | 61.00 |
| 13 | 030208003002 | 电缆沟铺砂盖保护板 | 保护管敷设 | m | 306.00 |
| 14 | 030208001001 | 电力电缆更换YJV22-10KV-3*70mm2 | 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 300.00 |
| 15 | 030208001002 | 电力电缆拆除YJV22-10KV-3*35mm2 | 1.电缆敷设 | m | 300.00 |
| 16 | 030208001003 | 电力电缆YJV22-1KV-4*240+120mm2 | 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 100.00 |
| 17 | 030208001004 | 电力电缆YJV22-1KV-4*185+95mm2 | 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 80.00 |
| 18 | 030208001005 | 电力电缆WDZ-YJV-4*95+1*50 | 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 80.00 |
| 19 | 030211001001 | 电力变压器系统 | 系统调试 | 系统 | 1.00 |
| 20 | 030211002001 | 10KV送配电装置系统 | 系统调试 | 系统 | 1.00 |
| 21 | 030211002002 | 1KV送配电装置系统 | 系统调试 | 系统 | 3.00 |
| 22 | 补002 | 电力工井 |  | 座 | 2.00 |

# 第三章    技术要求

## 一、设备技术规格及要求（高低压柜、变压器具体规格及要求以图纸为准）。

## 二、本次采购电气设备明细见设计施工图纸（附电子版图一份），谈判人所报设备均须取得马鞍山市供电部门认可并验收合格，否则由此产生的后果均由谈判人承担。

## 三、技术要求详见设计要求

1．试验及检验：型式试验及出厂试验应按国标进行。

2.电器元件：变压器硅钢片材料要求用国内知名厂家高质量产品。其余元件均需有生产资质的厂家。

3.技术参数：必须符合图纸要求。

4.工厂检验和试验

4.1卖方应在产品开始生产时即用电报或传真通知买方产品计划检验日期，买方将派人到工厂检查验收产品，参加一些例行试验、抽样试验和检验和型式试验。

4.2型式试验

4.2.1试验：型式试验是检证高低压开关拒和安装在柜中的低压组件及其辅助元件的各种性能是否能达到了技术条件的要求。

4.2.2型式试验项目

4.2.2.1产品的型式试验项目如下：

a.绝缘试验

b.主回路电阻测量和温升试验

c.动、热稳定电流试验

d.关合和开断能力试验

e.机械措施试验

f.振动试验

g.环境条件试验

h．内部故障电弧效应试验

4.3出厂试验

4.3.1出厂试验项目包括

a.主回路工频耐压试验

b.辅助回路和控制回路的工频耐压试验

c.测量主回路电阻

d.机械性能、机械操作及机械防误操作装置连锁装置功能的试验

e.仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

f.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性

4.3.2每一个运输单元都应在制造厂内进行试验

4.3.3出厂试验情况应写在试验报告中，随产品移交用户。

4.4现场校验

4.4.1设备到达目的地后，采购人应进行检验、核对所收到的装箱数量是否与提货单相符，检验装箱状况是否因装运而损坏，中标人自费派人参加开箱检查，采购人应在开箱检查前通知中标人预计日期。

4.4.2如果在双方共同检查中，发现因为中标人的原因造成质量、数量。规格与合同规定不符，由双方代表做两份开箱记录并签字，双方各持一份。如果中标人没有人参加开箱检查，且在检查中是中标人的责任造成在数量、规格、短缺、差异等与合同规定不符，则采购人可以凭检查证明向中标人索赔。

## 四、售后服务承诺、违约责任及其他相关条款

1．保修期、试运行期及售后服务

1.1高低压配电柜、变压器保修期及试运行期为从通过竣工验收合格日期算起不低于12个月。质保金为合同价的5%。

1.2供货商所提供的设备必须为全新的、质量符合合同要求。同时供货商应按合同要求免费提供维修和保养手册给业主。

1.3在保修期及试运行期内，若非业主错误使用原因所致，则设备及系统损坏应由供货商免费负责供货，该经过修理的设备的质保期也相应顺延。

1.4在保修期及试运行期内，供货商在接到业主书面通知（包括电传、传真、电报）后2小时内应派遣有经验的技术人员到工艺现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。

1.5在保修期及试运行期结束前，业主对工程进行全面性能检查并通知供货商。供货商负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决，费用由供货商负担。在供货商解决了在保修期及试运行期内出现的所有技术问题后，业主应进行认可并发给供货商“最终验收证书”。

1.6保修期结束后，应业主要求，供货商仍有责任在合同所报分项价格基础上，以最优惠价格快速的提供设备配件。

1.7售后服务

1.7.1采购人保留有不签订维修保养合同的权利。

1.7.2提供具体的售后服务措施，保证产品的正常安全运行。

1.7.3提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。

1.7.4承诺接到维修通知后，最快的响应时间。

2．违约责任

2.1由于供货商的原因不能按时供货，所提供设备不符合合同规定，由此造成的损失，由供货商承担一切责任。

2.2由于业主单位原因出现逾期付款、未按有关要求验收设备等原因使供货商延期交货等双方协商解决。

2.3供货商由于资金、技术、质量、非不可抵抗力等原因给业主单位造成经济损失时，供货商应承担全部相应损失。

3．保险

3.1供货商应在合同执行期间为其派往现场的雇员向商业保险公司购买雇主责任险或社会保险局购买因工伤亡保险。该保险须包含放弃追索权条款。

3.2供货商应投保财产一切风险。

3.3在业主单位提出要求时，供货商应为业主单位提供上述保险的保单或保险合同以及保险费收据以供检查和监督。

4．税务

4.1根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和法令，业主单位应负责支付自己需交纳的税款和其他应付款项。

4.2根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和法令，供货商应负责支付自己需交纳的税款和其他应付款项。

5.不可抵抗力

5.1如果双方的任何一方因人力不可抗因素（如台风、洪水、地震、火灾、战争、爆炸或双方认可的其它情况）引起合同进度的延误，一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并尽快把有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由业主单位发给供货商交货变更通知书，确定合同供货期后相应顺延。

5.2不可抗力事件给双方造成的任何损失，由各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

6．合同终止

6.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

6.2凡出现以下情形，业主单位有权通知供货商终止合同：

6.2.1按合同第15款，由于不可抗力的原因而不能履行合同。

6.2.2当业主单位确信供货商已无履约能力时。

6.2.3 合同中规定的其他情况。

供货商在收到业主单位的合同终止书后，应立即终止合同执行但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

7．仲裁

7.1本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

7.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决。若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决。任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交设备交付地仲裁机构进行解决。

7.3仲裁对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用，概由败诉方承担。

7.4在仲裁过程中，除非双方协商同意合同终止，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

8．合同生效及其它

8.1合同签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

8.2在合同执行期间，双方均不得单方随意做出合同规定范围以外的变更或解除合同。

8.3合同或有未尽事宜，须经双方共同协商，做出规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

8.5合同一式陆份，业主单位伍份、成交商壹份。

9．供货商供货时应提供以下资料

9.1总装配图;

9.2全部设备总重量及典型部件单重;

9.3冲击电压试验

9.4短时耐受电流能力试验

9.5接地回路的短时耐受电流能力试验

9.6断路器接通与分断能力试验

9.7型式试验、耐压试验

9.8机电操作性能试验

9.9所有断路器、接触器、热继电器、表计、继电器、变送器、控制信号设备等详细型号详细产品样本及相关检验报告、合格证;

9.10接地和试验设备的说明和技术要求；

9.11开关柜内部安装接线图；包括综保接线图在内；

9.12开关柜内部与外部连接图，图中应表示现场的连接部分(如分段运输)，须列出所有外部的电缆连接资料；

9.13开关柜的安装、运行、维护手册和资料(包括安装、调试、贮存、运行、维护等注意事项与方法)；

9.14产品型号证书、产品鉴定证书、产品检验报告；

9.15提供全套技术文件 2 套，包括设备排列图、设备基础图、零备件图、电气原理图、使用说明书、检修手册等。

9.16设备到货前十五日内提供设备安装用各种技术资料，包括地脚图、电线电缆布置图等。

## 四、执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。

# 附件：

资格证明文件目录

证明谈判人资格的文件应包括下列内容的复印件，开标时带原件备查。

（1）企业法人营业执照（副本）；

（2）组织机构代码证；

（3）法人授权委托书；

（4）被授权人身份证；

安全环保承诺书

安徽工业大学：

如我方中标，就安全环保事宜，我方作如下承诺：

一、近三年无工亡事故发生；

二、近三年内未发生媒体曝光的重大环保事件；

三、现场作业前，保证按你方合同要求签订《安全协议》，严格遵守国家有关法律法规，落实安全责任；

四、现场作业前，保证制定并落实有针对性的安全环保作业保障措施，在作业现场进出口、重点场所、重点部位等处设立醒目的安全环保警示标志；

五、保证所有进场作业人员都经过我方相关的安全环保教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员持有合法的技术资质证书；

六、保证现场作业中严格按规程安全作业，按设计图纸要求施工，使用的各种原辅材料符合国家有关安全环保法律法规要求，不含有国家规定的有毒有害物质；

七、保证现场作业中产生的各类废弃物按国家有关安全环保要求合规处置；

八、保证我方提供的产品，符合国家相关安全环保法律法规、标准的规定，对于国家有强制性认证的产品，我方承诺已取得有关认证证书并在有效期内；所提供的产品及其附件中不含有国家规定的有毒有害物质或满足限值要求；

九、我方愿意自觉接受你方或监理单位及安监和环保等政府部门对提供的产品和服务中涉及的安全环保工作的监督；

十、现场作业期间或提供的产品，因我方未按有关安全环保规定执行，发生任何安全环保责任事故/事件，我方愿承担一切责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或经办人（签字）：

年    月    日